161312050153U

惠安县环境监测站监测报告单

告单

有效期限至：2022年7月14日                                                 第  1  页     共  1 页

| 报告编号：惠环监[2016]水第51号 |  | 报告日期：2016年9月1日 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 受检单位：芳源环保（惠安）有限公司 监测单位：惠安县环境监测站 监测性质：监督性监测 采样日期：2016年7月28日 |  | 地 址：惠安县辋川镇峰崎村 地 址：惠安县螺城镇惠泉南路22号 采样方法：HJ/T91—2002 分析日期：2016年7月28日 ～8月2日 |  |
| 项目与分析方法：. 悬浮物; GB11901-89; 重量法. 化学需氧量; GB11914-89; 重铬酸钾法. 氨氮; HJ535-2009; 纳氏试剂比色法. pH值; GB6920-1986; 玻璃电极法. 五日生化需氧量; HJ505-2009; 稀释与接种法. 总磷; GB11893-1989; 钼酸铵分光光度法. 总氮; HJ636-2012; 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法. 粪大肠菌群; HJ-T 347-2007; 多管发酵法. 色度; GB 11903-83; 稀释倍数法. |
| 样品特性与状态：废水 分析结果： |  |  |  |
| 监测 位置; 监测 样品 项目 编号; 化学 需氧量 （mg/L）; 氨氮 (mg/L); 总氮 (mg/L); 总磷 (mg/L); 悬浮物 (mg/L); 五日生化 需氧量 (mg/L); pH; 粪大肠 菌群 (个/L); 色度 (倍数). 设施 进口; 160728/1A-1; 86.3; 18.9; ---; ---; 48.5; 49.4; 6.82; ≥24000; ---. 160728/1A-2; 92.2; 19.5; ---; ---; 51.3; 48.5; 6.91; ≥24000; ---. 160728/1A-3; 90.3; 18.4; ---; ---; 49.4; 47.8; 6.85; ≥24000; ---. 设施 出口; 160728/1B-1; 24.5; 0.165; 11.1; 0.323; 5; 5.94; 7.04; <20; 3. 160728/1B-2; 12.7; 0.148; 10.9; 0.267; 6; 5.91; 7.09; <20; 3. 160728/1B-3; 14.6; 0.131; 10.8; 0.175; 5; 5.55; 7.04; <20; 3. 160728/1B-4; 17.6; 0.142; 10.8; 0.259; 5; 5.55; 7.06; <20; 3. 去除率(%); 80.6; 99.2; ---; ---; ---; ---; ---; ---; ---. |
| 采样人员： 分析人员： |  |  |  |
| 填 报： | 审 核： |  | 签 发： |
| 效力声明：本监测报告未经监测单位书面批准，不得部分复制本报告；报告无监测单位公章无效；本报告涂改无效；对监测报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向监测单位提出。对自送样委托监测，本站仅对样品的监测数据负责。有关检测检验数据未经本检测机构或有关行政主管部门允许，任何单位不得擅自向社会发布信息。 |  |  |  |