泉惠环评〔2025〕表15号

泉州市生态环境局关于中化泉州锅炉除尘灰资源化利用项目环境影响报告表的批复

中化泉州园区发展有限公司：

你公司报送的由泉州市华大环境保护研究院有限公司编制的《中化泉州锅炉除尘灰资源化利用项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，批复如下：

一、项目位于惠安县泉惠石化工业园区（中化泉州石化有限公司厂区内），用地面积30000㎡。本项目主要对中化泉州石化有限公司一期工程动力站锅炉产生的除尘灰进行利用，利用其中的CaO作为脱硫剂，用于公司锅炉炉内脱硫，替代部分原有脱硫剂（石灰石粉），从而实现除尘灰的资源化利用。拟利用锅炉除尘灰8万吨/年。项目总投资12万元（设施均依托现有设施，项目投资主要为环境管理内容）。项目建设内容、产品方案、生产工艺、设备等以《报告表》核定为准。

根据《报告表》评价结论，项目建设和生产在全面落实《报告表》提出的各项环境保护对策措施后，污染物可达标排放，环境风险可防可控。我局同意你单位按照《报告表》中所列的项目性质、规模、地点、生产工艺和环保措施进行建设。

二、项目实施过程中，你公司应认真对照并落实《报告表》提出的各项环保对策措施，并重点做好以下工作：

1.项目生产过程中无工业废水产生及排放；配套员工依托公司现有员工，整体不新增生活污水。

2.项目依托现有已建的封闭式原料仓、石灰石粉仓、灰库及渣库，原料仓、石灰石粉仓、灰库均采用封闭式管道进料，渣库采用封闭式“皮带机+斗提机”进料，并分别在各仓/库顶设置袋式除尘器，进料环节产生的粉尘废气净化后排放；项目设置半封闭式灰库卸料平台，灰库卸料（灰库卸至外运罐车）环节采用封闭式套管，卸料时粉尘废气通过套管引入灰库，混入灰库卸料废气一同处置；炉渣卸料环节卸料管道尽量接近渣土车卸料，减小落差；各灰/库外排粉尘废气应执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准限值；锅炉烟气依托已建的“低氮燃烧+炉内脱硫+SNCR脱硝+SCR脱硝+电袋除尘+石灰石-石膏法脱硫”工艺净化，外排废气中烟尘排放应执行《煤电节能减排升级与改造行动计划（2014-2020）》（发改能源[2014]2093号文）的要求。

3.噪声源应采取切实有效的消声、减振措施，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的3类标准，即昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A)。

4.废弃除尘器布袋需进行危险废物鉴别，鉴别后根据其鉴别结果进行处置，未鉴别之前仍按危险废物进行管理、处置。危险废物应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求，按规范设置贮存场所并委托有资质单位处置。项目灰渣利用现有灰库及渣库贮存后委托有相应处置能力的单位综合利用；各仓/库顶部袋式除尘器收集的粉尘混入对应灰/渣库中物料一同处置。生活垃圾集中收集后应由环卫部门统一清运。

三、你公司应按照《排污许可管理条例》规定，及时变更排污许可证，按证排污。

四、你公司应严格执行建设项目环保“三同时”制度，项目竣工后，按照国务院生态环境行政主管部门规定的标准和程序，对项目开展竣工环保验收。验收过程不得弄虚作假，并依法向社会公开验收报告。

五、该项目环境影响报告表批复后，若项目建设的性质、规模、地点、采用的生产工艺或防治污染的措施等发生重大变动，应依法重新办理环境影响评价审批手续。

六、请泉州市惠安生态环境保护综合执法大队按全链条环境监管要求，做好该项目环保“三同时”监督检查。

泉州市生态环境局

2025年3月12日

抄送：泉惠石化工业园区管理委员会，泉州市惠安生态环境保护综合执法大队，泉州市华大环境保护研究院有限公司。