## Sheet1
2025年上半年惠安县建设工程综合执法检查抽检项目问题清单
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 勘察单位 | 设计单位 | 审查机构 | 存在问题 | 备注
1 | 黄塘镇达溢商业综合体--2#酒店及地下室 | 惠安达溢置业有限公司 | 北京城际通岩土工程有限公司 | 中誉恒信工程咨询有限公司 | 福建泉州建欣施工图审查事务所有限公司/华侨大学建筑工程施工图审查（泉州）有限责任公司 | 勘察： 1.文中1.4.2未明确未揭露中风化岩的钻孔孔深控制。并应分别写明主楼和地下室控制孔和一般孔的孔深控制要求。不符合《岩土工程勘察标准》（DBJ/T13-84-2022）第5.2.6条规定； 2.地貌未按照《岩土工程勘察标准》（DBJ/T13-84-2022）第4.1.1条划分地貌单元； 3.残积土未描述母岩的地质年代、岩石名称和裂隙发育程度，不符合《福建省房屋建筑和市政基础设施工程勘察文件编制深度规定》（2023年版）第7.2.4条规定； 4.表1.6-1中腐蚀性应该是简分析而非全分析； 5.文中2.3节计算孤石遇见率中，总孔数有误； 6.场地内有潜水和承压水，未分层取样，不满足《岩土工程勘察规范》 GB50021-2009第12.1.2款第4条规定； 7.剪切波速报告中引用的抗震规范已过期。剪切波速时距图和波速图曲线不完整，仅提供14m图形； 8.缺失柱状图； 建筑： 1.东侧9轴处建筑通向室外的安全出口的通道设置非机动车充电停车位，违反《泉州市电动自行车集中停放充电场所设计导则》(试行)第3.0.1条； 2.室外非机动车充电停车位未设置有效的防雨措施，违反《泉州市电动自行车集中停放充电场所设计导则》(试行)第3.0.6条； 3.室外非机动车充电停车位未分组设置并设置防火隔断措施，违反《泉州市电动自行车集中停放充电场所设计导则》(试行)第3.0.7条； 4.场地内道路设置垂直停车位，通车道未加宽，违反GB50352-2019第5.2.2.2条； 5.无障碍停车位应注明； 6.一至三层平面DT1普通货梯开向消防电梯前室，电梯的防火性能应注明不低于消防电梯的防火性能，否则违反GB50016-2014(2018年版)第7.3.5.3条； 7.二至三层平面外窗跨越梯5前室防火隔墙未做防火封堵，违反GB50016-2014(2018年版)第5.1.2条； 8.十二层平面办公走廊宽度小于1.80m，违反JGJ/T67-2019第4.1.9.1条； 9.应按“建筑节能与可再生能源利用设计说明”补充太阳能系统； 10.电梯机房内墙面，配电室、发电机房、储油间内墙面及顶棚涂料的燃烧性能等级应注明； 11.卫生间洗手盆嘴中心至侧墙的间距小于0.55m，如公共卫生间1b、2平面放大图，违反GB50352-2019第6.6.5.1条； 12.墙身大样中窗楣滴水线应按图中说明补充齐全； 结构： 1.各层剪力墙之间的框连梁抗震等级三级偏小，应与剪力墙一致；
1 | 黄塘镇达溢商业综合体--2#酒店及地下室 | 惠安达溢置业有限公司 | 北京城际通岩土工程有限公司 | 中誉恒信工程咨询有限公司 | 福建泉州建欣施工图审查事务所有限公司/华侨大学建筑工程施工图审查（泉州）有限责任公司 | 2.幕墙各项性能汇总表中，抗风性能、水密性等2级与计算不符； 3.结施-32：排架屋面悬臂柱高度达10m,建议采取斜撑等加强措施。 给排水： 1.2#酒店水施-08一层垃圾间冲洗管从生活给水系统管道接出设防倒流污染措施不详，一层垃圾间网框地漏及水封措施不详，不满足《福建省建筑工程施工图设计文件编制深度规定（2023年版）》第2.6.12条； 2.2#水酒店施-13、14：五~十一层G交4轴右侧、G交6轴右侧客房内距灭火器超15米，十二层9交J轴距灭火器超15米，与总说明灭火器配置严重危险等级不一致； 3.地下室水施-08：喷淋干管穿7交E~F轴人防围护结构处人防内侧防护阀缺； 4.水施总-04：未见该项目海绵城市设计图，与图中第9条“雨水口详见海绵设计”不符，室外雨水口、溢流口的布置及室外场地雨水利用设施等设计内容缺，不满足《福建省建筑工程施工图设计文件编制深度规定（2023年版）》第2.6.7条。 5.水施通-03、2#酒店水施-07：材料表洗手盆、小便器选型与卫生间详图选型不一致，应明确卫生间地漏是否自带水封（料表中地漏自带水封用于何处应明确)； 6.2#酒店水施-17：柴油发电机房的喷淋管不应布置在发电机正上方； 7.2#酒店水施-05、15：核喷淋系统屋面稳压泵公称流量应小于流量开关处启泵流量； 8.水施总-03：室外消防设计流量40L/S，由市政给水直供室外消防环网管径应放大以满足GB50974第4.3.5-3条（市政给水管平均流速不宜大于1.5m/s）；室外消防取水口数量应满足三辆消防车同时取水（GB50974-2014第6.1.5条）。 电气： 1.材料表及平面疏散出口标志灯等灯具的规格应按室内高度选型，材料表应补充室外应急灯选型； 2.地下室XT-02：BATjy1上下级开关均为16A，上下级开关应具有选择性； 3.电梯应有断电平层自动开启功能。依据：《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019第9.3.2条规定：客梯及客货兼用的电梯均应具有断电就近自动平层开门功能； 4.地下室电施PM-01：消防（生活）水泵房等潮湿场所，未明确当采取金属导管或电缆桥架时，应采取防潮防腐措施。依据：《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019第8.5.2条规定：在有腐蚀或特别潮湿的场所采用电缆桥架布线时，应根据腐蚀介质的不同采用塑料桥架或采取相应防护措施的钢制桥架。 暖通： 1.CO浓度检测装置，应说明浓度设定值，即机械通风系统的启动条件。规范依据：《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012，第6.3.8-1条。
2 | 惠安县黄塘镇凯琪幼儿园项目--教学楼及地下室 | 泉州市凯琪投资有限公司 | 中北工程设计咨询有限公司 | 福建省博意建筑设计有限公司 | 福建泉州建欣施工图审查事务所有限公司/福建垒智施工图审查有限公司 | 勘察： 1.文中2.1节填土层描述，缺少填土前的原始地形地貌特征描述，不符合《福建省房屋建筑和市政基础设施工程勘察文件编制深度规定》（2023年版）第7.2.3条规定； 2.“表 2.5.2 岩土主要物理力学指标推荐表”中水泥搅拌桩土侧阻力特征值不合理，建议根据《建筑地基处理技术规范》JGJ 79-2012第7.3.3条条文解释； 3.场地内有潜水和承压水，未分层取样，不满足《岩土工程勘察规范》 GB50021-2009第12.1.2款第4条规定； 4.文中准《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）（2016 年版）已过期； 5.P14页标准贯入锤击数基准值 N0=10击有误，0.10g对应的锤击数基准值为7击； 6.钻探进场时间早于备案时间。 建筑： 1.室外非机动车充电停车位未设置有效的防雨措施，违反《泉州市电动自行车集中停放充电场所设计导则》(试行)第3.0.6条； 2.公寓附近的集散场地应标注； 3.消防车道应补充定位尺寸； 4.总平面图缺设计说明，包括高程、坐标系、尺寸单位、消防及无障碍等相关说明； 5.室内装修构造表中缺外走廊、阳台做法(含防水做法)；变配电房缺墙面做法，地面有两种做法，应复核修改；集水坑应按蓄水工程进行防水设防；消防水池内墙面构造层顺序有误； 6.室外装修构造表中种植屋面防水层做法不详； 7.1#楼幼儿园疏散楼梯间与地下车库的疏散楼梯间未分开独立设置，违反GB50067-2014第4.1.4.2条； 8.1#楼乙梯楼梯间外窗与卫生间外窗水平距离小于1.0m，违反GB55016-2014(2018年版)第6.4.1.1条； 9.公共卫生间洗手盆水嘴中心至侧墙水平距离小于0.55m(应扣除粉刷层厚度)，违反GB50352-2019第6.6.5.1条； 10.部分窗台排水坡度应补充齐全，如墙身大样1、2、4等； 11.消控室门槛应标注。 结构： 1.幼儿园教学用房未见进行减震设计，请复核本地是否属于地震重点监视防御区，违反闽建科〔2024〕29号《福建省房屋建筑工程应用隔震减震技术实施细则（试行）》第三条； 2.部分二级框架梁拉通筋小于支座筋的1/4，违反GB50011-2011第6.3.4-1条，如1#楼结施-11的KL12等； 3.1#楼X向长度84m严重超长，建议考虑温度应力的不利影响； 4.1#楼X向长度84m严重超长，超长方向次梁宜设置拉通筋。
2 | 惠安县黄塘镇凯琪幼儿园项目--教学楼及地下室 | 泉州市凯琪投资有限公司 | 中北工程设计咨询有限公司 | 福建省博意建筑设计有限公司 | 福建泉州建欣施工图审查事务所有限公司/福建垒智施工图审查有限公司 | 给排水： 1.水总W-03：室外洗脚池距地高度及其给水管安装高度不详，不满足《福建省建筑工程施工图设计文件编制深度规定（2023年版）》第2.6.4条第2款； 2.水总W-03：室外给水布置图左上方充电非机动车区域应补设建筑灭火器保护以满足《福建省电动自行车停放充电场所消防安全导则》第6.5条； 3.水施通-04：材料表中非接触式或感应式水嘴的洗手盆、自带水封地漏用于何处不详，不满足《福建省建筑工程施工图设计文件编制深度规定（2023年版）》第2.6.13条； 4.地下室W-03：地下室有开门的集气室、人防构件库应补设喷头保护。 电气： 1.地下室电力配管采用JDG管材明敷设，未明确其管壁厚度。依据：《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019第8.3.2条规定； 2.敷设于混凝土内的PVC管材，设计图纸设备材料表体现中型、重型PVC管材其厚度为1.6mm，不满足规范要求的厚度。依据：《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019第8.6.2条规定； 3.教学楼电施XT-03：火灾自动报警系统的报警总线应选择火灾燃烧性能等级为B1级的线缆。依据：《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019第13.8.4条规定； 4.地下室XT-01：防排烟机房照明由机房风机控制箱直接引至不妥，风机控制箱进线为单回路供电，消防备用照明应由其所在防火分区消防双电源末端互投电源箱供电； 5.本项目应急照明在非火灾状态，系统主电源断电持续应急时间t2,A型应急照明集中电源系统图取值应与设计说明要求的一致。 暖通： 1.1#楼一层至五层的1-B轴交1-11轴处，卫生间排风防雨百叶距楼梯间外窗间距应大于1.0m。规范依据：《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)(2018版)，第6.4.1-1条； 2.1#楼四层、五层，走廊所在防烟分区的面积和长边长度均有误，长边长度不符合规范要求。规范依据：《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017，第4.2.4条； 3.1#楼二层、三层走道设计清晰高度2.05米，小于挡烟垂壁下边缘距地高度2.4米，不满足规范要求。规范依据：《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017，第4.2.1条； 4.2#楼厨房所在防烟分区的面积有误，应为建筑面积，而非净面积。应重新核实开窗面积是否满足要求。规范依据：《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017，第4.6.3-1条； 5.地下室排风机PF(Y)1-1出风管接至集气室墙体处应采取防火措施。规范依据：《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)(2018版)，第9.1.1条。
3 | 泉州聚菜园物业管理有限公司厂区--3#宿舍楼（加层） | 泉州聚菜园物业管理有限公司 | 中基工程技术有限公司 | 中誉恒信工程咨询有限公司 | 福建垒智施工图审查有限公司/福建武夷山城乡施工图审查有限公司 | 勘察： 1.工况建议增加卫星地图截图（非虚拟图），并将拟建红线标识于图中，不符合福建省《房屋建筑和市政基础设施工程勘察文件编制深度规定》（2023年版）第9.1.8（1）条； 2.残积土未描述母岩及下伏基岩的裂隙发育程度，不符合《房屋建筑和市政基础设施工程勘察文件编制深度规定》（2020年版）6.2.9（1）条规定； 3.地下水腐蚀性潜水、承压水宜分开评价。《岩土工程勘察规范》GB50021-2001第12.2.3条； 4.文字报告中碎块状强风化花岗岩序号部分有误，柱状图碎块状强风化花岗岩属软～较软岩描述与点荷载试验成果不符。钻孔柱状图未见钻孔直径、岩芯采取率。《岩土工程勘察标准》DBJ/T 13-84-2022第19.3.6条； 5.建议补充持力层等高线图。 建筑： 1.消防车回车场净高3.7m小于4.0m(2#厂房下方处)，违反GB50016-2014(2018年版)第7.1.8.1条； 2.总平面图中标示处的消防车道转弯半径小于9.0m，违反GB50016-2014(2018年版)第7.1.8.2条； 3.3#宿舍楼与西北侧相邻地块的建筑防火间距应标注并依据建筑防火分类复核防火间距； 4.总平面图中宿舍集散场地应明确标注； 5.宿舍未设置电梯，违反JGJ36--2016第4.5.4条； 6.图中未见外墙做法(含外墙防水做法)； 7.无障碍通行处图中采用斜面过渡，最大坡度应注明并复核； 8.宿舍居室贴邻公共楼梯间应完善隔声、减振、降噪等措施； 9.第五层消防救援口应标注，第一层应复核不少于两个外门窗的尺寸满足消防救援口尺寸要求； 10.屋面应急排烟、排热窗应注明设置于梁底； 11.楼梯剖面中楼梯水平段栏杆长度大于0.50m处的栏杆高度应单独标注且不小于1.10m； 12.墙身大样中窗台的排水坡度、窗楣的滴水线应按说明在图中补充； 13.平开窗的窗扇宽度大于650，违反DBJ13-255-2016第6.1.5条。 结构： 1.改扩建改造设计请补充抗震鉴定报告； 2.本单体新增锚杆静压桩，未见提供相关的勘察资料； 3.柱加大截面，柱边新增箍筋与既有柱连接做法宜明确； 4.加层新增柱子建议尽量偏向下部柱加大截面方向，减小柱纵筋的植筋量。
3 | 泉州聚菜园物业管理有限公司厂区--3#宿舍楼（加层） | 泉州聚菜园物业管理有限公司 | 中基工程技术有限公司 | 中誉恒信工程咨询有限公司 | 福建垒智施工图审查有限公司/福建武夷山城乡施工图审查有限公司 | 给排水： 1.3#宿舍水施-03：消火栓管网最高点补自动排气阀以满足GB50974-2014第8.3.2条； 2.3#宿舍水施-04：一层垃圾间冲洗管从生活给水系统管道接出防倒流污染措施不详，不满足《福建省建筑工程施工图设计文件编制深度规定（2023年版）》第2.6.4条第2款； 3.水施总-03：室外消防设计流量40L/S，由市政给水直供室外消防环网管径不足（详GB50974第4.3.5-3条市政给水管平均流速不宜大于1.5m/s）；室外消防取水口数量应满足三辆消防车同时取水（详GB50974-2014第6.1.5条），并室外消防环网上消火栓数量不应少于3个； 4.水施总-04：室外垃圾堆点缺冲洗给水管，缺网框地漏；室外场地雨水利用设施设计不详，应补雨水利用设施的图例及其有效调蓄容积等内容； 5.宿舍应采用高效空气源热泵或太阳能热水系统，或应预留安装太阳能或者高效空气源热泵等热水系统的位置，以满足《福建省建筑节能施工图设计与审查要点》（2023年版）第9.0.16条。 电气： 1.合同未见签署日期，未能判断《建筑照明设计标准》规范是否应采用新规。 2.敷设于混凝土内的PVC管材，设计图纸设备材料表体现未对其厚度作出要求，不满足规范要求的厚度。依据：《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019第8.6.2条规定； 3.电气设计绿色建筑技术措施汇总表第9.1.2,、9.1.3条，设计图纸未见对建筑物各房间或场所进行实际照度值及功率密度值计算标注，且长期工作或停留的房间或场所，照明光源的显色指数（Ra）也未进行设计要求。依据《福建省绿色建筑设计标准》第9.1.2,、9.1.3条规定 ； 4.应明确宿舍居室内的配电箱所选型的进线开关具有隔离功能。以免违反《宿舍、旅馆建筑项目规范》第3.2.5 规定； 未见宿舍出入口设置视频监控装置,应明确智能化是否在本次设计范围。以免违反《宿舍、旅馆建筑项目规范》第2.0.15 规定。 暖通： 无
4 | 翡翠公馆--1#楼及地下室 | 福建汉恒置业有限公司 | 北京城际通岩土工程有限公司 | 联盛建信（福建）建筑设计院有限公司 | 福建垒智施工图审查有限公司 | 勘察： 1.部分钻孔(ZK2、ZK3)野外记录和编录的岩土层（砂土状和碎块状强风化花岗岩）未按钻进回次逐段填写，不符合《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）（2009年版）第9.2.6条第1款的规定，砂土状强风化花岗岩的岩土层特征描述与其定名不符，字迹潦草； 2.勘察报告依据的部分规范已更新，如：《建筑抗震设计规范GB50011-2010》（2016 年版）、国标《建筑地基基础设计规范》(50007-2002)等，其相应的分析和评价应调整； 3.勘察报告表 1.6-1本勘完成主要实物工作量中水样和腐蚀性分析土样数量与实际有误； 4.基坑支护方案建议除西北侧、北侧外可考虑采用放坡+土钉墙支护，未提供土钉参数； 5.勘察报告表 8.4-1提供的②淤泥质土坡率允许值（H＜8）宜注明依据和出处； 6.地下水对建筑材料腐蚀性评价表（孔隙承压水）中侵蚀性性 CO2判别有误。 建筑： 1.建施01中商业服务网点室内外高差未见标注，需考虑无障碍设计及防止室外雨水侵入室内的措施，满足《无障碍设计规范》第3.3条的要求； 2.请复核地下室人防门选用的型号能否满足火灾疏散时的疏散净高2.1米的要求； 3.部分车位尺寸距离墙距离不满足车辆开门要求，需复核满足《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》第 6.0.16条的要求。 结构： 1.计算书：应补充柱墙偏拉验算的总信息文件； 2.地下室结施06：WQ1竖向钢筋小于14@150，不满足《福建省住宅工程设计若干技术规定》； 3.1#结施28：屋面层XL5梁上立柱，应加强构造做法，配置不小于16mm的腰筋。 给排水： 1.市政进水管到地下室的消防管道未采用管沟或管廊的形式。依据：不符合《关于加强建设工程消防设计施工管理及消防验收(备案)有关工作的通知》泉建消审验(2024)3号文要求。 2.1#楼屋面雨水计算说明采用6根De75雨水立管，小于规范雨水排水立管最小管径De100要求。依据:不符合《建筑给水排水设计标准》GB50015-2019第5.2.38条。 3.1#楼一层喷淋管道穿越沉降缝未采取技术措施。依据：不符合《建筑给水排水设计标准》GB50015-2019第3.6.6条。 4.1#楼喷淋末端试水装置和试水阀应有标识，距地面的高度宜为1.5m，并应采取不被他用的措施。依据:不符合《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017第6.5.3条。 5.1#楼各层楼梯间明装室内消火栓箱体均有尖角，存在安全隐患。依据:不符合《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第1.0.3条。 6.地下室水泵吸水管过滤器未采用顶平式或筒形过滤器，吸水管向下返弯会产生气囊。依据：不符合《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第5.1.13条第2款。
4 | 翡翠公馆--1#楼及地下室 | 福建汉恒置业有限公司 | 北京城际通岩土工程有限公司 | 联盛建信（福建）建筑设计院有限公司 | 福建垒智施工图审查有限公司 | 7.为方便消防维保，泵房压力开关，流量计安装高度宜为1.5米。依据：不符合《消防给水及消火系统技术规范》GB50974-2014第14.0.13条； 8.地下室部分汽车库内消火栓箱的设置（如：DX4-19）影响车位的使用。依据：不符合《消防给水及消火系统技术规范》GB50974-2014第7.4.7条消防箱设计要求：保证明显且便于取用，消防箱门可以 120 度打开且不压车位线。 电气： 1.1#楼电施01、9~13等:36V消防应急照明出线线缆不应与其他电缆共用桥架，依据：不符合《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019第8.5.13-3条“应急照明和其他照明的电缆”； 2.1#楼电施09：1-C轴交1-2轴楼梯口处的消防应急照明灯防护等级不满足IP67，依据：不符合《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB 51309-2018 第3.2.1.7-1款“在室外或地面上设置时，防护等级不应低于IP67”； 3.1#楼电施04:1ATzm箱的W2~W3回路出线线缆未采用矿物电缆，依据：不符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)第10.1.10-3条； 4.1#楼电施04、地下室电施02~04:消防电梯、消防排烟风机的出线回路、地下室各分区双电源箱供防火卷帘门、排烟风机、补风机的断路器出线端消防电源监控未做，依据：不符合《消防控制室通用技术要求》GB25506-2010第5.7条； 5.1#楼电施23~25：封闭阳台未设置火灾探测器，依据：不符合《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013第6.2.1条“探测器的具体设置部位应按本规范附录D 采用”； 6.地下室各防排烟/加压送风机房的消防备用照明应由其所在防火分区消防双电源末端互投电源箱供电，依据：不符合《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB 51309-2018 第3.8.2条2款备用照明灯具应由正常照明电源和消防电源专用应急回路互投后供电； 7.1#楼剪刀梯右梯未设置消防广播，广播未独立穿导管或独立穿槽盒，依据：不符合《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019第13.3.6.5条“电梯前室、疏散楼梯间内应设置应急广播扬声器”及第26.1.7条“弱电线路线缆采用导管、槽盒敷设时，应满足系统运行、维护管理、布线分类等要求，并符合表26.1.7的规定”。 暖通： 1.暖施通01设计依据《福建省公共建筑节能设计标准》为2019版与暖施通05不一致，暖施通05《居住建筑节能设计措施汇总表(暖通专业)》为《福建省居住建筑节能设计标准》DBJ 13-62-2023版，核实修改绿建执行版本与节能设计措施汇总表。不符合《福建省建筑工程施工图设计文件编制深度规定》(2023 年版)第2.7.3条的要求； 2.1#楼暖施02：一层商业配电间无通风措施。不满足《民用建筑供暖通风与空调调节设计规范》GB50736-2012第6.1.3条； 3.地下室暖施02：防烟分区1-9风口数量有误； 4.地下室暖施06：人防单元一战时机房内的预埋管尺寸666有误； 5.地下室暖施09：防护单元送排风流程图中单元一、二的风管尺寸应有区别。
5 | 惠安县教师进修学校异地迁建项目--宿舍食堂综合楼及地下室 | 惠安县教师进修学校 | 泉州水务工程建设集团有限公司 | 泉州城市规划设计集团有限公司 | 华侨大学建筑工程施工图审查（泉州）有限责任公司/福建新层施工图审查有限公司 | 勘察： 1.办公楼建筑高度为26.40m，属于超过24米的高层建筑物，建筑物沉降变形预测未依据《高层建筑岩土工程勘察标准》(JGJ/T72-2017)进行分析； 2.有机质土定名依据不足，未对有机质含量进行测定或鉴别，未建议进一步查明其分布范围和物理力学性能； 3.勘察报告提供的有机质土容许坡度值高宽比（H＜5）宜注明依据和出处； 4.勘察报告建议地下室在局部揭露软土层或下卧软土层的可将软土挖除，设置短柱置于筏板基础上，复核其建议的合理性和可行性； 5.复核勘察报告中地下水赋存素填土①层中的状态； 6.基坑支护设计图纸说明（一）中引用的岩土层计算参数表部分参数（如天然容重、土钉参数）与勘察报告提供的不一致，须复核； 7.基坑支护设计1-1剖引用相邻建筑钻孔的岩土层数据，须复核。 建筑： 1.建施01中厨房后厨仓库门采用乙级防火门，但朝走道的窗仍采用普通推拉窗，违反《建筑设计防火规范》6.2.3条第4款规定； 2.建筑出入口外平台、二楼平台及四层不上人屋面均未见设计标高，未考虑排水措施； 3.总平及平面未见无障碍上客、落客区,需满足《宿舍、旅馆建筑项目规范》第2.0.6条的要求； 4.无障碍宿舍仅设了一间，未考虑男女分设,需满足《宿舍、旅馆建筑项目规范》第3.1.4条的要求。 结构： 1.网架支座滑动方向弹簧刚度设定为5.0KN/mm，计算书中未见此支座节点设定情况，请补充(单独网架)相关计算书； 2.钢构说明中0.2为下弦活载，计算中0.2为下弦恒载，存在矛盾，请查改统一； 3.图中提供的是双曲面抗拉（压）球形双向滑动钢支座，计算书提供的是平板支座节点，二者不一致，请查改； 4.网架计算中的天沟积水荷载需要在模型中输入复核； 5.1~6轴大开洞部分需采取相应的加强措施； 6.宿舍食堂综合楼桩基设计等级乙级，未见沉降计算书，请补充； 7.楼梯计算恒、活载分项系数1.2、1.4取值有误，请查改。 给排水： 1.未见审定签名，应由本专业具备注册资格或中级及以上技术职称的人员担任。依据：不符合《福建省房屋建筑和市政基础设施工程勘察设计管理规定（试行）》闽建科〔2024〕31号文； 2.室外消防给水设计流量大于30L/s时，未采用高压或临时高压消防给水系统。依据：不符合《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第4.3.2条； 3.要求从源头上进行设计管控，室外消防给水管道能从地下室或一层进行架空安装的,尽可能选择在地下室或一层架空安装:需要埋地敷设时，埋地管道应选择球墨铸铁管﹑钢丝网骨架塑料复合管和加强防腐的钢管等管材，敷设方式建议采用管沟或管廊的形式:设计图纸应对管道具体防腐处理、埋地敷设方式、管道接头基础处理等做出明确要求，且在合适的位置设置管道阀门，满足分片管理的需要；
5 | 惠安县教师进修学校异地迁建项目--宿舍食堂综合楼及地下室 | 惠安县教师进修学校 | 泉州水务工程建设集团有限公司 | 泉州城市规划设计集团有限公司 | 华侨大学建筑工程施工图审查（泉州）有限责任公司/福建新层施工图审查有限公司 | 4.各层楼梯间明装室内消火栓箱体均有尖角，存在安全隐患。依据:不符合《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第1.0.3条； 5.食堂喷淋末端试水未设置在水利最不利点喷头处，末端装置和试水阀应有标识，并应采取不被他用的措施。依据:不符合《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017第6.5.3条； 6.为方便消防维保，泵房压力开关，流量计安装高度宜为1.5米。依据：不符合《消防给水及消火系统技术规范》GB50974-2014第14.0.13条； 7.水泵吸水管过滤器未采用顶平式或筒形过滤器，吸水管向下返弯会产生气囊。依据：不符合《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第5.1.13条第2款； 8.本工程地下室生活水箱间未见入侵报警系统等物防和监控措施。依据:不符合《建筑给水排水与节水通用规范》GB55020-2021第3.3.5点。 电气： 1.电施通SM01:补充设计合同签订时间，并完善相关规范，补充相应的说明及相应修改图； 2.地下室XT01、PM03等照明等管线穿防护密闭隔墙未采用管壁厚度不小于2.5mm的热镀锌钢管，依据：不符合《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005第7.4.3条； 3.地下室XT02:B1ELB-bf箱防护等级不满足IP65且未有市电检测线，依据：不符合《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB 51309-2018 第3.3.8.1-3条； 4.宿舍食堂综合楼XT03:2#AP及2#APE的WP2回路出线电缆、2ATE箱进线均未采用矿物电缆，依据：不符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)第10.1.10-3条； 5.宿舍食堂综合楼PM01、02：2~5轴交A/1楼梯间层号灯、二层楼梯无消防应急照明灯，餐厅、门厅、多功能馆无多信息复合灯，依据：不符合《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB 51309-2018 第 3.2.10条及3.2.9.1条1款； 6.宿舍食堂综合楼PM01：门厅未设置应急救护的应急插座，依据：不符合《福建省绿色建筑设计标准》DBJ/T13-197-2022第9.1.5条； 7.宿舍食堂综合楼PM01、02：残疾人卫生间开关高度不满足要求，依据：不符合《无障碍设计规范》GB 50763-2012 第3.12.4(5)条。 暖通： 1.风施通01：设计依据缺《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)(2018年版)，补充设计合同签订时间，并完善相关规范，核对《福建省公共建筑节能设计标准》版本及公共建筑节能设计执行强制性条文措施汇总表。不符合《福建省建筑工程施工图设计文件编制深度规定》(2023 年版)第2.7.3条的要求； 2.地下室风施03：物资库排风系统不宜穿密闭通道； 3.宿舍食堂综合楼风施01：电表间无通风措施。不满足《民用建筑供暖通风与空调调节设计规范》GB50736-2012第6.1.3条； 4.发电机房土建排烟道宜内衬排烟管，出屋面高空排放，不宜直接接入土建排烟道； 5.研训楼化学实验室排风机底距地0.3m，不满足《中小学校设计规范》GB 50099-2011第5.3.9条。
6 | 泉州协宇新材料科技有限公司项目--1#厂房及地下室 | 泉州协宇新材料科技有限公司 | 北京城际通岩土工程有限公司 | 福建百禾市政建筑设计有限公司 | 福建泉州建欣施工图审查事务所有限公司 | 勘察： 1.部分钻孔（如：ZK47、48）野外记录和编录的岩土层（残积砂质黏性土）未按钻进回次逐段填写，不符合《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）（2009年版）第9.2.6条第1款的规定； 2.勘察报告依据的部分规范已更新，如：《建筑抗震设计规范GB50011-2010》（2016 年版）、国标《建筑地基基础设计规范》(50007-2002)等，其相应的分析和评价应调整； 3.水样和腐蚀性分析土样数量不满足分层取样和评价的要求； 4.勘察报告表 8.4-1提供的②淤泥质土坡率允许值宜注明依据和出处； 5.勘察报告目录中的附表3、4、12无相应内容，应删除。 建筑： 1.建施08、09中屋面结构找坡2%不满足《屋面工程技术规范》GB50345-2012“第4.3.1混凝土结构层宜采用结构找坡，坡度不应小于3%.”的要求； 2.屋面仅有结构标高，未表达建筑标高； 3.建施17部分节点表达有误。 结构： 1.结构设计说明中未见抗浮工程设计等级，抗浮水位及抗浮稳定安全系数； 2.计算书中有框柱轴压比超限，请查； 3.计算书中第5、6层板厚为100mm，而图中为110mm，请查； 4.个别框柱配筋小于计算值，如KZ14于屋面层8轴交B轴处，请查。 给排水： 1.设计未根据项目的实际情况对不同楼层(设计通用说明仅仅提及室内架空消防系统)的消防给水管材做出明确说明。依据:不符合《惠安县住房和城乡建设局关于规范消防设计及审图有关工作的通知》惠住建〔2024〕118号第六条要求； 2.屋面外露的流量开关未设防雨淋措施。依据:不符合《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第5.5.16条； 3.屋面流量开关设定值不符合规定。依据：不符合《福建省房屋建筑工程消防设计技术审查疑难问题解答（2025年版）》第2.3.2条； 4.要求从源头上进行设计管控，室外消防给水管道能从地下室或一层进行架空安装的,尽可能选择在地下室或一层架空安装:需要埋地敷设时，埋地管道应选择球墨铸铁管﹑钢丝网骨架塑料复合管和加强防腐的钢管等管材，敷设方式建议采用管沟或管廊的形式:设计图纸应对管道具体防腐处理、埋地敷设方式、管道接头基础处理等做出明确要求，且在合适的位置设置管道阀门，满足分片管理的需要:设计单位应将以上要求在施工图纸中明确表述。依据：不符合《关于加强建设工程消防设计施工管理及消防验收(备案)有关工作的通知》泉建消审验(2024)3号文要求；
6 | 泉州协宇新材料科技有限公司项目--1#厂房及地下室 | 泉州协宇新材料科技有限公司 | 北京城际通岩土工程有限公司 | 福建百禾市政建筑设计有限公司 | 福建泉州建欣施工图审查事务所有限公司 | 5.喷淋末端装置和试水阀应有标识，并应采取不被他用的措施。依据:不符合《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017第6.5.3条； 6.为方便消防维保，泵房压力开关安装高度宜为1.5米。依据：不符合《消防给水及消火系统技术规范》GB50974-2014第14.0.13条； 7.水泵吸水管过滤器未采用顶平式或筒形过滤器，吸水管向下返弯会产生气囊。依据：不符合《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第5.1.13条第2款； 8.室外总图水泵结合器设置永久标志性铭牌，标明供水系统工作压力30L/S,此设计值有误。依据:不符合《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第5.4.9条。 电气： 1.1#厂房电施02:1AP1箱各个回路空开电缆与各个层箱的不一致，依据：不符合《建筑工程设计文件编制深度规定(2016版)》第4.5.3条； 2.1#厂房电施02：生活水泵电机未设置300mA剩余电流动作保护器，依据：不符合《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019第9.2.12-3款； 3.1#厂房施03:1ATxks箱消控室电源箱的浪涌保护器Up值不满足要求，依据：不符合《建筑物电子信息系统防雷技术规范》 GB50343-2012 第 5.4.3 条第 10 款； 4.1#厂房电施03:消防电梯、消防稳压泵的出线回路的断路器出线端消防电源监控未做，依据：不符合《消防控制室通用技术要求》GB25506-2010第5.7条； 5.1#厂房电施25、26：电梯桥箱顶部、卫生间前室未设置火灾探测器，依据：不符合《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013第6.2.1条； 6.1#厂房电施09、12：消防水泵房应急照明灯防护等级不应低于IP65,一层消控室标志灯及火灾勿入标志灯防护等级不应低于IP67，依据：不符合《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB 51309-2018 第3.2.1.7条1、2款； 7.1#厂房电施06：广播未独立穿导管或独立穿槽盒，依据：不符合《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019第13.3.6.5条。 暖通： 1.暖施通01设计依据应补充《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2015，《福建省公共建筑节能设计标准》版本号有误。不符合《福建省建筑工程施工图设计文件编制深度规定》(2023 年版)第2.7.3条的要求； 2.1#厂房暖施01：地下室B轴处风管穿越该处未见防火措施； 3.1#厂房暖施02：报警阀间无通风措施。不满足《民用建筑供暖通风与空调调节设计规范》GB50736-2012第6.1.3条。