## Sheet1
2025年下半年惠安县建设工程综合执法检查抽检项目问题清单
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 勘察单位 | 设计单位 | 审查机构 | 存在问题 | 备注
1 | 荷山中学艺术教学楼 | 福建省惠安荷山中学 | 中城科泽工程设计集团有限责任公司 | 中城科泽工程设计集团有限责任公司 | 泉州市建设工程施工图审查中心有限公司 | 勘察： 1、野外记录表缺项目负责人签字验收。 2、土工试验合同缺甲方和相关责任人签章。 3、缺提供司钻员、描述员等相关人员的上岗证，缺提供省外勘察单位入闽登记表，野外记录部分签字非备案人员。 4、勘察纲要布孔未在建筑物角点或边线布置，不符合《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）（2009年版）的相关规定。 5、缺周边环境风险等级划分，不符合《岩土工程勘察标准》（DBJ/T 13-84-2022）的相关规定。 6、勘察任务委托书明确有半地下室，未对其进行分析评价及危大工程评价。 7、缺基坑（槽）支护方式建议。 8、勘察所使用的规范中，个别规范缺失，删除与本项目无关的规范、规程。 9、文字报告中有较多小错误，加强校审。 建筑： 1、本工程为政府投资项目，根据《福建省绿色建筑设计标准》应满足一星级绿建要求，设计为基本级有误。 2、平面图轴线均缺失，深度不满足《福建省建筑工程施工图设计文件编制深度规定（2023年版）》要求。 3、-2.85标高处平面配电室未根据《建筑设计防火规范》第6.4.11条采用甲级防火门。 4、-2.85标高如按地上部分进行防火设计，则应视同一层平面，楼梯间应直通室外，架空层应满足安全区域相关要求（《福建省房屋建筑工程消防设计技术审查疑难问题解答（2025年版）》第1.3.3条；如按照地下部分进行防火设计，则地上地下楼梯间应采用不开设门窗洞口的防火墙隔开，地下楼梯间应采用封闭楼梯间。 5、总图消防标识设计未满足应急消[2019]334号文。 6、单体中无障碍设计深度不足，无障碍电梯提示盲道、楼梯的安全阻挡措施、无障碍卫生间大样等均未见表达。 结构： 1、计算书没有相应设计人员及结构注册师签章。 2、计算书总信息中，偶然偏心规定水平力下位移比大于1.2，设计信息中“是否扭转效应明显”判定为“否”，不满足GB50009-2012(2016年版)第3.4.3条规定。 3、计算书一层荷载计算书中2轴楼梯平台集中荷载未考虑，不满足GB50009-2012(2016年版)第3.2.1条规定。 4、二次委托设计的音乐厅阶梯座位及舞台采用做法未明确，请复核该恒荷载是否满足要求。 5、结施12中：KL12于B轴交2轴~4轴处，此部位悬挑较大，该梁扭矩折减系数0.4不满足GB20010-2010(2015版)第5.4.4条规定，请复核KL12于2轴~4轴受扭是否满足要求。
1 | 荷山中学艺术教学楼 | 福建省惠安荷山中学 | 中城科泽工程设计集团有限责任公司 | 中城科泽工程设计集团有限责任公司 | 泉州市建设工程施工图审查中心有限公司 | 6、结施05中：10轴交A轴~C轴处降板150，支座负筋无法拉通，按固端计算不满足GB20010-2010(2015版)第5.1.3条规定，请复核修改。 7、结施01,02中：基础顶标高为-4.05，地梁顶标高为-2.95。是否有考虑拉梁承担柱弯矩比例？请提供相应计算书。 8、结施11中：KL9于10轴交B轴~C轴处箍筋不足，不满足GB20010-2010(2015版)第6.3.4条要求。 给排水： 1、水施通01第八.8条设计说明应复核消防软管卷盘耐压等级。 2、雨水管应采用承压管材。 3、水施15钢筋混凝土化粪池参照国标图集已过期。 4、二至五层平面图空调板有反坎，未设置排水地漏。 电气： 1、架空层电气平面图为“地下车库”与建筑平面功能“架空休闲区”不一致，电气设计应按建筑图作相应修改。 2、2~5层男女卫生间、1层女卫生间：电气专业未按无障碍厕位设计，应修改。 3、电施-15，展室未设置疏散照明，不符合《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309-2018第3.2.5条第III-2。 4、门厅未设应急救护插座，不符合《福建省绿色建筑设计标准》DBJ/T13-197-2022第9.1.5条。 5、电施-05：消火栓按钮不宜直接启动消防水泵，见《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50794-2014第11.0.19条。 暖通： 1.暖施01设计依据缺《福建省绿色建筑设计标准》、《福建省绿色建筑评价标准》。 2.暖施03架空层未定义成室外，缺自然排烟标准。 3.自然排烟标注缺设计清晰高度。 4.依据《建筑防排烟系统技术标准》GB 51251-2017第4.6.3条；四层走道6至10轴防烟分区有暗房间琴房，走道排烟应套两端各2平米。
2 | 泉州市纬龙针织机械有限公司大圆机二期生产项目5#厂房 | 泉州市纬龙针织机械有限公司 | 福建省上探勘察设计有限公司 | 艺卓鼎创工程设计有限公司 | 泉州市建设工程施工图审查中心有限公司 | 勘察： 1、野外记录表中ZK8缺取样记录，须复核。 2、勘测技术任务书部分参数有误，须复核更正。 3、部分原状样位于标贯之下且距离较近，须复核，如钻孔ZK10、ZK11等。 4、个别地段地表直接出露中风化花岗岩，复核地下初见水位观测的方法。 5、抽水试验综合成果图表中部分参数有误，须复核。 建筑： 1、电梯层门耐火极限未标注，与设计说明不一致，深度不满足《福建省建筑工程施工图设计文件编制深度规定（2023年版）》要求。 2、地下室平面图中消防泵房未明确防水淹具体措施。 结构： 1、计算书封面审核人应为结构专业负责人。 2、二层荷载平面图中,局部柱未考虑吊车荷载，不满足GB50009-2012(2016年版)第3.2.1条规定。 3、计算书屋面活荷载取值为2.0KN/m2与结构设计总说明4.9.1条厂房大屋面3.2KN/m2不符。 4、拟建场地位于惠安县黄塘镇虎窟村、洛阳镇陈坝村(绿谷基地)内，黄塘镇地震动峰值加速度为0.10g，洛阳镇地震动峰值加速度为 0.15g; 结构计算取值按7度0.10g取值,请补充取值依据，不符合GB50011-2001(2016年版)第3.2.1条要求。 5、结施G-01，未见基础设计说明第5点的基础放坡大样，请补充。 6、结施G-01,应补充筏板配筋说明,B轴交2轴防水板Y向顶筋计算值为40,图纸配筋不足。 7、结施09,KL5于1轴两侧箍筋配筋不足，不满足GB50010-2010(2015版)第6.3.4条要求。 给排水： 1、缺少雨污水总平面图。 2、合同日期与图纸不符，应为2025.04.08。 3、通用图：说明应明确消防软管卷盘耐压等级，消防管材1.60Mpa应采用加厚钢管,雨水管应采用承压塑料管，单体、总平管材与设备材料表不一致， 4、5#厂房：负一层平面图阀门与系统图对不上，需核对。 电气： 1、6#研发车间：敞开楼梯间应急灯具未由灯具所在楼层的配电回路供电，不符合《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309-2018第3.3.4条第2款。 暖通：无
3 | 惠安天韵一品小区11#及地下室 | 惠安弘康置业有限公司 | 核工业武威工程勘察有限公司 | 厦门上城建筑设计有限公司 | 福州恒信施工图审查有限公司 | 勘察： 1、野外记录表中部分钻孔缺记录员签字，部分签字人员非备案人员。 2、部分原状样位于标贯之下且距离较近，须复核，如钻孔DK31、DK33等。 3、钻孔ZK169的淤泥质土③层处于④中砂层中，分层不合理，须复核。 4、缺周边环境风险等级划分，不符合《岩土工程勘察标准》（DBJ/T 13-84-2022）的相关规定。 5、地貌单元叙述不全，淤泥质土③成因有误。 6、抽水试验成果图表缺q-s曲线，部分叙述有误，须复核。 7、未对危大工程进行分析评价。 8、成桩可行性分析中未对已成桩（旧基础）进行分析评价。 9、文字报告中有较多小错误，加强校审。 建筑： 1、未见设计说明及总图。 2、地下室电气设备用房未标注门槛高度，地下室说明及平面均未见明确表达，设计深度不满足《福建省建筑工程施工图设计文件编制深度规定(2023年版)》要求。 3、防化器材储存间面积未满足《福建省防空地下室设计若干技术要求》。 4、11#楼二层商业电气间、设备间(如为电气设备用房)的地面或门槛设计应满足《民用建筑设计统一标准》第6.16.2条第4款要求。 5、电梯门口未见设置挡水缓坡，不满足闽建科〔2019〕15 号第一条第六点要求。 6、应全面复核地下车库内行车道通行净宽是否不小于6米，以满足《泉州市住房和城乡建设局、泉州市自然资源和规划局关于加强新建商品住宅及商办类 建筑建设管理的通知》（泉政办明传〔2021〕75 号）附件一《新建商品住宅建设品质提升事项》 第18条要求。 结构： 1、11#楼：结施G-19中WKL13(1)支座筋为三排钢筋，计算书中混凝土保护层取值偏小，不满足GB50010-2010(2015年版)第6.2.10条规定，应重新复核，其余类似情况自查。 2、11#楼：结施G-18~G-30中空中花园悬挑梁为静定结构体系，受荷面及楼面荷载远大于常规阳台，不满足GB50010-2010(2015年版)第3.1.5条规定，建议配筋适当放大，增加结构安全储备。 3、地下室：结施G-99中9-4轴交9-A~9-B轴风井下挂缺定位，其余位置风井自查。 4、11#楼：主楼墙柱中震偏拉计算书缺，补充计算书。 5、结施G-14，未见BAL做法大样，请补充。 6、地勘报告有明确本项目部分场地的剪切波速处于场地类别的分界线15%范围内，设计单位应按插值方法确定特征周期，请复核。
3 | 惠安天韵一品小区11#及地下室 | 惠安弘康置业有限公司 | 核工业武威工程勘察有限公司 | 厦门上城建筑设计有限公司 | 福州恒信施工图审查有限公司 | 给排水： 1、图集03S402,10SS411已过期。 2、11#：水施S-01平面管道管径未标注，配电室未明确挡水门槛做法。 3、应复核地下室人防门开启是否与管道碰撞及是否影响消火栓使用如（DXL-70)。 4、人防干厕未见集水坑及提升措施。 电气： 1、11#楼D-05：11ATbpd变电所配电箱的消防备用照明回路不应设置剩余电流保护装置。 2、11#楼：垃圾房的配电箱、插座未采用防水型，不符合《通用用电设备配电设计规范》GB50055-2011第8.0.6条。 3、超市电线线缆、火灾自动报警总线的燃烧性能应采用B1、t1、d1级，见《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019第13.9.1条、第13.8.4条。 4、地下室D-16：部分应急照明集中电源的选用容量偏小，不满足系统应急启动后的持续工作时间（图纸中为75min）。 5、地下室D-11：B1ACpy1.6.7.8、B1ACbf1.6.8.9.10消防防排烟风机配电箱未由消防双电源末端互投配电箱供电，不符合《福建省房屋建筑工程消防设计技术审查疑难问题解答（2025年版）》第4.3.10条。 暖通： 1、暖通设计说明缺。 2、依据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）第9.3.11条，11#楼三层通风平面图S2-4轴,油烟风管穿管井处漏设防火阀。 3、依据《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736-2012第6.3.4条， 11#楼11-8至11-10轴暗卫排气漏设。 4、地下室CO检测装置缺。 5、地下室排烟风口安装高度缺失。 6、地下室人防大样图轴号缺失。
4 | 褔建迷彩梦硏学基地改造工程 | 福建迷彩梦研学户外拓展有限公司 |  | 卓筑工程设计有限公司 | 福建垒智施工图审查有限公司 | 建筑： 1、建施T-03:设计说明一：一工程概况：11设计使用年限50年有误，并非新建工程。 2、建施T-03:设计说明一：八其他说明：6复核建筑内疏散照明的地面最低水平照度要求，应以电气专业说明为准。 3、建施T-03:设计说明一：明确本次装饰装修设计是否涉及对原有墙体的拆除改建？是否影响结构安全？除提供改建前后墙体位置对比图外，明确新砌墙体材质？厚度？耐火极限？荷载是否符合原设计要求？若涉及荷载改变，应重新进行结构验算。--并提供结构复核意见书。 4、建施T-03:设计说明一：八消防设计专篇：内容不完整，既然作为建筑整体改造，应从总平面设计（消防车道，消防登高操作场地），宿舍附近应设置集散场地，集散场地应按0.2m2/人设置，单体设计：包括防火分区如何划分？宿舍规模？楼梯间形式？设计疏散宽度？复核宿舍建筑的客房的疏散门，是否具有自动关闭的功能，在关闭后具有烟密闭的性能？ 5、建施T-03:设计说明二：材料表：装修材料没有防火等级，只有燃烧性能等级，参见《建筑内部装修设计防火规范》第3.0.2条。 6、建施J-09:改造后一层平面图：2~3轴配电室当发电机间、控制及配电室长度大于7.0m时，至少应设2个出入口门，参见《民用建筑设计统一标准》GB 50352-2019第8.3.3条。 7、建施J-11:改造后三层平面图：宿舍内的9~12轴如果作为公共活动室（空间），应有天然采光和自然通风，目前内走廊净宽不足2200，参见《宿舍建筑设计规范》JGJ36-2016第5.2.4条。（余同）所谓衣帽间功能应能保证北向房间不被用于居室使用。 8、缺门窗表，缺地面铺贴布置图，大样图。 给排水： 1、本项目研学学生宿舍是否为重要公共建筑，涉及消防用水量是否按一类高层公共建筑取值，请复核。参见《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)第2.1.3条。 2、室外消防用水折减应符合《福建省既有建筑改造消防设计指示指南（试行）》第4.1.2.3条。 3、喷淋水泵接合器应设置在距离建筑外墙相对安全的位置或采取安全防护措施；水泵接合器距室外消火栓小于15m，请复核。详《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)第8.1.11条。 4、室内消火栓系统入口压力为0.6MPa有误，不满足最不利点动压0.35MPa要求。详《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第7.4.12.2条。 电气： 1、本项目属宿舍楼，经查阅建施图及电施图，均未发现图中明确本宿舍楼的居住人数，可能违反《宿舍、旅馆建筑项目规范》(GB 55025-2022)中第3.1.5条之规定，应复核并补充明确。 2、DS-25：部分衣帽间(如:2-1/2轴处、5-11轴处)的感烟探测器的设置数量及设置位置可能不满足《火灾自动报警系统设计规范》(GB 50116-2013)中第6.2.3条之规定，应复核、修改。其它房间或场所应同步自查。
4 | 褔建迷彩梦硏学基地改造工程 | 福建迷彩梦研学户外拓展有限公司 |  | 卓筑工程设计有限公司 | 福建垒智施工图审查有限公司 | 3、DS-05：1ATxk箱所配置的电涌保护器的电压保护水平值的选用不满足《建筑物防雷设计规范》(GB 50057-2010)中第6.4.4条中第Ⅰ类耐冲击电压类别的要求。 暖通： 1、N-02:防烟分区2F-03标注自然排烟所需面积小于该建筑面积的2%。 《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251—2017第4.6.3条1款：建筑空间净高小于或等于6m的场所，其排烟量应按不小于60m³/(h ·m²)计算，且取值不小15000m³/h,或设置有效面积不小于该房间建筑面积2%的自然排烟窗(口)。
5 | 泉州银行惠安支行营业场所及24小时自助银行室内装修工程 | 泉州银行股份有限公司惠安支行 |  | 西安思维建筑设计研究院有限责任公司 | 福建垒智施工图审查有限公司 | 建筑： 1、饰施S-01:设计说明一：6楼地面：3防水楼地面找坡0.5%坡度有误，有防水要求的楼地面应设排水坡，并应坡向地漏或排水设施，排水坡度不应小于1.0%。参见《建筑与市政工程防水通用规范》GB55030-2022第4.6.3条. 2、饰施1P-02:2轴交A轴新增无障碍轮椅坡道，做法不符合规范要求：a:除平坡出入口外，无障碍出入口的门前应设置平台；在门完全开启的状态下，平台的净深度不应小于1.50m；b:无障碍出入口的上方应设置雨篷.参见《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB55019-2021第2.4.2条. 3、饰施S-01:设计说明一：明确本次装饰装修设计是否涉及对原有墙体的拆除改建？是否影响结构安全？除提供改建前后墙体位置对比图外，明确新砌墙体材质？厚度？耐火极限？荷载是否符合原设计要求？若涉及荷载改变，应重新进行结构验算。--并提供结构复核意见书。 给排水： 1、水施02第七条加钞间、交换机房采用七氟丙烷启动方式为定温启动与水施03说明不一致，无法实现手动，违反《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005第5.0.2条。 2、水施01生活水源接市政入口压力为0.2MPa，与各层系统图要求压力不符。 电气： 1、电施09：K7、K8/2AL回路的保护开关级数选择错误。 2、电施13：首层“预留柴油发电机接线盒(带锁)”的表述及图例不合理，应采用接线箱（应明确防护等级）并应使用不同图例，以避免有安全隐患或违规。 3、三层厨房及卫生间的下方房间功能为“交换器室”，请复核是否应为“交换机室”，并复核“交换器室”的防水及管道穿越方面是否满足要求。 暖通： 1、风施-01:应补充建筑节能设计说明，补充通风机能效等级等参数。 《福建省建筑工程施工图设计文件编制深度规定（2023年版）》第2.7.3条14款：建筑节能与可再生能源利用设计说明(另行发布要求)。
6 | 惠安新材料产业园区配套道路建设项目-惠安新材料产业园纬二路道路工程 | 惠安经济开发区园区建设发展有限公司 | 中基工程技术有限公司 | 中国市政工程西北设计研究院有限公司 | 泉州市建设工程施工图审查中心有限公司 | 勘察： 1、未搜集城市道路管道类型、管径、管材和可能施工工法，不符合《市政工程勘察规范》CJJ 56-2012第8.1.2条规定。 2、区域地质构造描述过于简单，场地地震历史资料搜集不充分，未见本世纪以来对场地有影响地震活动历史资料，不符合《福建省房屋建筑和市政基础设施工程勘察文件编制深度规定》（2023年版）第8.0.3条规定 3、场地有利、不利地段划分未结合管线里程桩号、地形地貌特点和地层分布及组构特征综合分析评价，未结合管线沿线情况分段进行抗震地段划分，违反《福建省房屋建筑和市政基础设施工程勘察文件编制深度规定》（2023年版）第8.0.4条规定。 道路： 1、需补充提供设计及勘察单位投标文件各专业负责人名单，以便与图纸核对。 2、中基工程技术有限公司提供的工程勘察资质证书，使用有效期为使用有效期:2025年09月23日-2026年03月22日，与投标时间不符，应补充。 3、设计依据补充上阶段方案设计的批复文件。 4、本次设计道路等级为支路，路基压实度采用主干路标准，建议补充说明。 5、设计说明路面板块“长宽比不宜超过1.35”，路面规范要求“长宽比不宜超过1.3”，请参考规范明确。 6、道路标准横断面设计图、路面结构设计图与人行道铺装设计图中人行道非机动车道标注不统一，建议明确。 7、交通工程设计图中K0+085东侧、K1+170西侧双悬臂标志中，非机动车道与人行道标识位置有误，与人行道铺装图不一致。 8、交通工程设计说明标线厚度均为2.0±0.2mm与震荡减速标线设计图厚度不一致，建议明确。 9、雨水管道设计中，部分管道设计埋深大于4.5米，施工图设计文件中无适用的沟槽开挖断面图；雨水管DY18-DY35段设计管径均为DN1600,开挖沟槽宽度表中无DN1600管道对应的沟槽底宽B值数据，无法指导施工。 10、纬二路路外新增下游雨水管道，设计管径DN1600，埋深大于4.5米，增补的施工图设计文件中无适用的沟槽开挖断面图，无法指导施工。 11、设计雨水管道埋深存在超过5米的段落，《超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围》未体现，应补充深基坑专项论证。 12、施工现场应注意交通标牌、绿化乔木的关系避免互相遮挡； 13、规划经二路、规划经三路各有一处人行过街，绿化专业平面未体现，对应树池应注意避让或取消。 给排水： 1、设计依据补充《福建省城市道路雨水排水设计标准》、《福建省城镇道路检查井技术规范》、《城市给水工程规划规范》、《给水排水构筑物工程施工及验收规范》、《水平定向钻进管线铺设工程技术规程》、《消防给水及消火栓系统技术规范》等规范标准。 2、HDPE缠绕管应补充管道环刚度、环柔性、灰分、氧化诱导时间等检测项目。 3、补充构筑物主体结构设计安全等级不应低于二级。 4、设计说明补充供水管道埋设标识带内容，详《室外给水设计标准》。 5、设计依据补充投资项目核准或备案通知书（立项）或可行性研究报告。
6 | 惠安新材料产业园区配套道路建设项目-惠安新材料产业园纬二路道路工程 | 惠安经济开发区园区建设发展有限公司 | 中基工程技术有限公司 | 中国市政工程西北设计研究院有限公司 | 泉州市建设工程施工图审查中心有限公司 | 6、补充给水铸铁管道允许的可借转角度。 7、采用旧版图集给水砖砌构筑物禁止使用粘土烧结制品及蒸压灰砂类制品。 8、工程概况中应为消火栓设置处的最小服务水头不应低于 14m，消火栓距车行道不应大于2.0m。 9、燃气管道悬吊保护应报请燃气管理部门批准。 电气： 1、电力（含照明工程）及通信排管敷设大样图、工作井大样图：应标注管材环刚度参数；标注管沟及工作井的开挖方式、基础条件及回填措施；标注适用路段或范围。详见《福建省市政基础设施工程施工图设计文件编制深度规定》（2023年版）第3.2.27条规定。 2、通信管道进入人（手）孔时，靠近人（手）孔应做不小于 2 米长的钢筋混凝土基础和包封，应补充具体的大样图。详见《通信管道与通道工程设计标准》GB 50373-2019 第 9.0.2 条的规定。 3、照明工程应补充LED 灯具的光电性能指标；补充灯具的光通维持率具体要求。详见《城市道路照明设计标准》CJJ45-2015第4.2.10条的规定。 4、照明平面图应补充路灯接入回路及相序等。详见《福建省市政基础设施工程施工图设计文件编制深度规定》（2023年版）第3.2.26条规定。
7 | 泉州东部重要水源地跨区域协同整治修复项目——山霞镇农村生活污水治理成效提升 | 惠安县山霞镇人民政府 | 广东雄厦工程技术有限公司 | 中国市政工程西北设计研究院有限公司 | 福州成建工程咨询有限公司 | 勘察： 1、未阐明管线、一体化泵站勘探孔布置原则，不符合《市政工程勘察规范》CJJ 56-2012第8.4.2条规定。 2、未搜集管线邻近溪流的水位特征参数和边岸侵蚀冲刷情况，未查明地表水与地下水的水力联系，未分析评价其对工程的影响，不符合《市政工程勘察规范》CJJ 56-2012第4.4.2条规定。 3、该工程管线较长，未搜集管线穿越公路、河流（小溪）的位置、未搜集一体化泵站结构形式及变形和承载力要求，，不符合《福建省房屋建筑和市政基础设施工程勘察文件编制深度规定》（2023年版）第5.2.2条第6款规定。 4、场地有利、不利地段划分未结合管线里程桩号、地形地貌特点和地层分布及组构特征综合分析评价，未结合管线沿线情况分段进行抗震地段划分，违反《福建省房屋建筑和市政基础设施工程勘察文件编制深度规定》（2023年版）第8.0.4条规定。 道路： 1、施工图设计文件无危险性较大的分部分项工程清单，应补充。 2、施工图设计文件审查报告中的项目规模与施工图设计文件《工程总体布置图》中给出的项目规模不一致：污水管道全长、新建污水主管长度、泵站配套建设的污水压力管道长度应核查修改。 3、设计说明路基压实度与设计图纸矛盾。 4、沟槽开挖后恢复水泥混凝土路面的，新旧路面之间应补充钻孔植筋。 5、设计说明水泥混凝土路面传力杆直径与图纸矛盾。 6、本项目设计在现状旧路下的管道较多，涉及多条不同等级、不同结构的旧路，开挖恢复路面仅按水泥路面和沥青路面，单一一种结构厚度恢复不妥，应补充所涉及的各条旧路原路面结构调查资料，并原样恢复。 7、恢复沥青路面下封层PC-2有误，应为PC-1。 设计说明粘层为改性乳化沥青，图纸为乳化沥青，应明确。 给排水： 1、设计说明中HDPE缠绕管应补充管道环刚度、环柔性、灰分、氧化诱导时间等检测项目。 2、各村污水压力管道高处应补设排气阀、低处补应设排泥井。 3、污水泵站集水池的设计最高水位应按进水管充满度计算。详《室外排水设计标准》第6.3.5 条。 4、外挂管施工管道材料防腐应有防紫外线措施，铝箔玻纤布加方火绵。 5、污水泵站设计应配套除臭、进水粉碎格栅、机械通风、冲洗、有毒有害气体检测报警等设施。 6、分流制排水系统不应设置化粪池，详《室外排水设计标准》第3.3.6条。 电气： 1、未见各污水提升泵站配电平面图，含电源进线、控制柜安装详图及接地保护设计。详见《福建省建筑工程施工图设计文件编制深度规定》（2023年版）第2.2.5条、第2.5.8条的规定。 2、未见各污水提升泵站自控系统、仪表总平面图及自控设备安装大样图。